Приложение № 3

к договору № 174-ТЭ-_____/12 от _____________________2012 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

теплоносителя на источнике теплоты

| № пп | Температура наружного воздуха, Тн | Температура воды в подающем грубопроводе, Т-1 при скорости вeтpa = 0 м/с, по графику 150/70 со срезкой на 130 °С | Температура воды в обратном трубопроводе, Т-2 | Температура воды в подающем трубопроводе, Т-1 при скорости ветра =11 м/с, по графику 150/70 со срезкой на 1 30 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - 34 | 130,0 | 58,7 | 130,0 |
| 2. | - 33 | 130,0 | 59,2 | 130,0 |
| 3. | - 32 | 130,0 | 59,7 | 130,0 |
| 4. | - 31 | 130,0 | 60,2 | 130,0 |
| 5. | -30 | 130,0 | 60,8 | 130,0 |
| 6. | -29 | 130,0 | 61,3 | 130,0 |
| 7. | - 28 | 130,0 | 61,8 | 130,0 |
| 8. | - 27 | 130,0 | 62,4 | 130,0 |
| 9. | - 26 | 130,0 | 62,9 | 130,0 |
| 10. | - 25 | 130,0 | 63,4 | 130,0 |
| 11. | -24 | 128,1 | 62,9 | 130,0 |
| 12. | -23 | 125,9 | 62,1 | 130,0 |
| 13. | - 22 | 123,6 | 61,4 | 129,9 |
| 14. | - 21 | 121,4 | 60,7 | 127,5 |
| 15. | - 20 | 1 19,2 | 59,9 | 125,2 |
| 16. | - 19 | 117,0 | 59,1 | 122,8 |
| 17. | - 18 | 114,8 | 58,4 | 120,4 |
| 18. | - 17 | 112,5 | 57,6 | 118,1 |
| 19. | - 16 | 110,2 | 56,9 | 115,6 |
| 20. | - 15 | 108,0 | 56,1 | 113,3 |
| 21. | - 14 | 105,7 | 55,3 | 110,8 |
| 22. | - 13 | 103,5 | 54,5 | 108,5 |
| 23. | - 12 | 101 | 53,7. | 106,0 |
| 24. | - 11 | 98,9 | 52,9 | 10З,7 |
| 25. | - 10 | 96,6 | 52,1 | 101,2 |
| 26 | - 9 | 94,3 | 51,3 | 98,7 |
| 27. | - 8 | 92,0 | 50,5 | 96,3 |
| 28. | - 7 | 89,6 | 49.6 | 93,8 |
| 29. | -6 | 87,3 | 48,8 | 91,4 |
| 30. | - 5 | 85,0 | 48,1 | 88,9 |
| 31 | - 4 | 82,7 | 47,1 | 86,4 |
| 32. | - 3 | 80,4 | 46,3 | 84,0 |
| 33. | -2 | 78,0 | 45,4 | 81,5 |
| 34. | - 1 | 75,6 | 44,5 | 79,0 |
| 35. | 0 | 73,3 | 43,6 | 76,5 |
| 36. | 1 | 70,9 | 42,7 | 73,9 |
| 37. | 2 | 70,0 | 42,7 | 71,4 |
| 38. | 3 | 70,0 | 43,2 | 70,0 |
| 39. | 4 | 70,0 | 43,7 | 70,0 |
| 40. | 5 | 70,0 | 44,3 | 70,0 |
| 41. | 6 | 70,0 | 44,8 | 70,0 |
| 42. | 7 | 70,0 | 45,3 | 70,0 |
| 43. | 8 | 70,0 | 45,9 | 70,0 |

«Теплоснабжающая организация»                                               «Потребитель»

__________________Чернышов А.А.		           ___________________ _________________                       М.П.	                                               				М.П.